## 新長岡浄水場
榛東村水質検査年間一覧表
|  |  | 採取場所： | 新長岡浄水場 | [26 empty] | 年度末に挿入用
採水日 |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 2026-01-13 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 10% | 20% | 50% | 100% |  | 下限値以下 | 下限値 | 調査回数 | 未調査回数 | 下限値未満の回数 | 下限値未満の合計 | 下限値以上の合計 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値
番号 | 項目名 | 基準値
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 10 | 20 | 50 | 100 | - | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2025-04-14: -; 2025-11-10: 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |  |  | 陽性 |  | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0015 | 0.003 |  | <0.0003 | 0.0003 | 1 | 11 | 1 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.00005 | - | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |  | <0.00005 | 5e-05 | 1 | 11 | 1 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 1 | 11 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.004 | - | - | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04 |  | <0.004 | 0.004 | 1 | 11 | 1 | 0.004 | 0 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 3.09 | - | - | - | - | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 1 | 2 | 5 | 10 |  | <0.05 | 0.05 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.4 | 0.8 |  | <0.08 | 0.08 | 1 | 11 | 1 | 0.08 | 0 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |  | <0.0002 | 0.0002 | 1 | 11 | 1 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.005 | - | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | <0.005 | 0.005 | 1 | 11 | 1 | 0.005 | 0 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6 |  | <0.06 | 0.06 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.006 | 0.012 | 0.03 | 0.06 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.003 | 0.003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.003 | 0.003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.09 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.008 | 0.016 | 0.04 | 0.08 |  | <0.008 | 0.008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 | - | - | - | - | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |  | <0.01 | 0.01 | 1 | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.03 | - | - | - | - | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3 |  | <0.03 | 0.03 | 1 | 11 | 1 | 0.03 | 0 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.01 | 0.01 | 1 | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - | - | - | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 20 | 40 | 100 | 200 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | - | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 20 | 40 | 100 | 200 |  | <0.2 | 0.2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 30 | 60 | 150 | 300 |  | <1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | - | - | 203 | 203 | 203 | 50 | 100 | 250 | 500 |  | <1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |  | <0.02 | 0.02 | 1 | 11 | 1 | 0.02 | 0 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 |  | <0.000001 | 1e-06 | 1 | 11 | 1 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 |  | <0.000001 | 1e-06 | 1 | 11 | 1 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 1 | 11 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |  | <0.0005 | 0.0005 | 1 | 11 | 1 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.3 | - | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 |  | <0.3 | 0.3 | 1 | 11 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
47 | pH値 | 5.8 ～ 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 5.8 | 8.6 | [9 empty] | 7.7 | 7.7 | 7.7
48 | 味 | 異常でないこと | [12 empty] | - | - | - |  |  |  | 異常なし | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
49 | 臭気 | 異常でないこと | - | - | - | - | - | - | - | 異常なし | - | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  |  | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.5 | - | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 |  | <0.5 | 0.5 | 1 | 11 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
52 | ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | 検出されないこと | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 陽性 | -
53 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 陽性 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 陽性 | 不検出 | - |  |  |  | 陽性 | -
54 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -
備考 | 記号<は未満を表す
| 気温 |  | 14.8 | 15.3 | 25.8 | 28 | 24.3 | 32.3 | 16.2 | 14.5 | 12.3 | 7 | 4.8 | 9.7 | 32.3 | 4.8 | 17.0833 | [13 empty] | 32.3 | 4.8 | 17.0833
| 水温 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14 | 13.5 | 14.2 | 19 | 13.5 | 15.9333 | [13 empty] | 19 | 13.5 | 15.9333
| 遊離残留塩素 | [13 empty] | - | - | - | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09

## 梨子木平浄水場
榛東村水質検査年間一覧表
|  |  | 採取場所： | 梨子木平浄水場 | [26 empty] | 年度末に挿入用
採水日 |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 2026-01-13 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 10% | 20% | 50% | 100% |  | 下限値以下 | 下限値 | 調査回数 | 未調査回数 | 下限値未満の回数 | 下限値未満の合計 | 下限値以上の合計 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値
番号 | 項目名 | 基準値
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 50 | 100 | - | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2025-04-14: -; 2025-11-10: 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |  |  | 陽性 |  | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0015 | 0.003 |  | <0.0003 | 0.0003 | 1 | 11 | 1 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.00005 | - | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |  | <0.00005 | 5e-05 | 1 | 11 | 1 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 1 | 11 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.004 | - | - | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04 |  | <0.004 | 0.004 | 1 | 11 | 1 | 0.004 | 0 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 3.04 | - | - | - | - | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 1 | 2 | 5 | 10 |  | <0.05 | 0.05 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.4 | 0.8 |  | <0.08 | 0.08 | 1 | 11 | 1 | 0.08 | 0 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |  | <0.0002 | 0.0002 | 1 | 11 | 1 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.005 | - | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | <0.005 | 0.005 | 1 | 11 | 1 | 0.005 | 0 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6 |  | <0.06 | 0.06 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.006 | 0.012 | 0.03 | 0.06 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.003 | 0.003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.003 | 0.003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.09 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.008 | 0.016 | 0.04 | 0.08 |  | <0.008 | 0.008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |  | <0.01 | 0.01 | 1 | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.03 | - | - | - | - | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3 |  | <0.03 | 0.03 | 1 | 11 | 1 | 0.03 | 0 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.01 | 0.01 | 1 | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 13.3 | - | - | - | - | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 20 | 40 | 100 | 200 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | - | - | - | - | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 20 | 40 | 100 | 200 |  | <0.2 | 0.2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | 94 | 94 | 94 | 30 | 60 | 150 | 300 |  | <1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | 184 | 184 | 184 | 50 | 100 | 250 | 500 |  | <1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |  | <0.02 | 0.02 | 1 | 11 | 1 | 0.02 | 0 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 |  | <0.000001 | 1e-06 | 1 | 11 | 1 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 |  | <0.000001 | 1e-06 | 1 | 11 | 1 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 1 | 11 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |  | <0.0005 | 0.0005 | 1 | 11 | 1 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.3 | - | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 |  | <0.3 | 0.3 | 1 | 11 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
47 | pH値 | 5.8 ～ 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 5.8 | 8.6 | [9 empty] | 7.7 | 7.7 | 7.7
48 | 味 | 異常でないこと | [12 empty] | - | - | - |  |  |  | 異常なし | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
49 | 臭気 | 異常でないこと | - | - | - | - | - | - | - | 異常なし | - | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  |  | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.5 | - | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 |  | <0.5 | 0.5 | 1 | 11 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
52 | ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | 検出されないこと | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 陽性 | -
53 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |  |  | 陽性 | -
54 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -
備考 | 記号<は未満を表す
| 気温 |  | 16.8 | 18.3 | 26.2 | 29.2 | 25.3 | 30.6 | 17.7 | 15 | 12.2 | 7.2 | 4.8 | 9.2 | 30.6 | 4.8 | 17.7083 | [13 empty] | 30.6 | 4.8 | 17.7083
| 水温 |  | 16 | 16 | 17 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 14 | 18.5 | 13 | 15.7917 | [13 empty] | 18.5 | 13 | 15.7917
| 遊離残留塩素 | [13 empty] | - | - | - | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09

## 南部浄水場
榛東村水質検査年間一覧表
|  |  | 採取場所： | 南部浄水場 | [26 empty] | 年度末に挿入用
採水日 |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 2026-01-13 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 10% | 20% | 50% | 100% |  | 下限値以下 | 下限値 | 調査回数 | 未調査回数 | 下限値未満の回数 | 下限値未満の合計 | 下限値以上の合計 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値
番号 | 項目名 | 基準値
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | - | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2025-04-14: -; 2025-11-10: 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |  |  | 陽性 |  | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0015 | 0.003 |  | <0.0003 | 0.0003 | 1 | 11 | 1 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.00005 | - | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |  | <0.00005 | 5e-05 | 1 | 11 | 1 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 1 | 11 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.004 | - | - | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04 |  | <0.004 | 0.004 | 1 | 11 | 1 | 0.004 | 0 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 3.32 | - | - | - | - | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 1 | 2 | 5 | 10 |  | <0.05 | 0.05 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.4 | 0.8 |  | <0.08 | 0.08 | 1 | 11 | 1 | 0.08 | 0 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |  | <0.0002 | 0.0002 | 1 | 11 | 1 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.005 | - | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | <0.005 | 0.005 | 1 | 11 | 1 | 0.005 | 0 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6 |  | <0.06 | 0.06 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.006 | 0.012 | 0.03 | 0.06 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.003 | 0.003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.003 | 0.003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.09 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.008 | 0.016 | 0.04 | 0.08 |  | <0.008 | 0.008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | - | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |  | <0.01 | 0.01 | 1 | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.03 | - | - | - | - | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3 |  | <0.03 | 0.03 | 1 | 11 | 1 | 0.03 | 0 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.01 | 0.01 | 1 | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | - | - | - | - | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 20 | 40 | 100 | 200 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 20 | 40 | 100 | 200 |  | <0.2 | 0.2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | 106 | 106 | 106 | 30 | 60 | 150 | 300 |  | <1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 204 | - | - | - | - | 204 | 204 | 204 | 50 | 100 | 250 | 500 |  | <1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |  | <0.02 | 0.02 | 1 | 11 | 1 | 0.02 | 0 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 |  | <0.000001 | 1e-06 | 1 | 11 | 1 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 |  | <0.000001 | 1e-06 | 1 | 11 | 1 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 1 | 11 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |  | <0.0005 | 0.0005 | 1 | 11 | 1 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.3 | - | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 |  | <0.3 | 0.3 | 1 | 11 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
47 | pH値 | 5.8 ～ 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 5.8 | 8.6 | [9 empty] | 7.8 | 7.8 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと | [12 empty] | - | - | - |  |  |  | 異常なし | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
49 | 臭気 | 異常でないこと | - | - | - | - | - | - | - | 異常なし | - | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  |  | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.5 | - | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 |  | <0.5 | 0.5 | 1 | 11 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
52 | ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | 検出されないこと | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 陽性 | -
53 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 陽性 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 陽性 | 不検出 | - |  |  |  | 陽性 | -
54 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -
備考 | 記号<は未満を表す
| 気温 |  | 15.8 | 17.5 | 26.6 | 29.5 | 25.5 | 32.8 | 17.5 | 15.8 | 12.3 | 10.8 | 6.2 | 9.6 | 32.8 | 6.2 | 18.325 | [13 empty] | 32.8 | 6.2 | 18.325
| 水温 |  | 16 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14 | 13.5 | 14 | 18 | 13.5 | 15.9167 | [13 empty] | 18 | 13.5 | 15.9167
| 遊離残留塩素 | [13 empty] | - | - | - | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09

## 新井浄水場
榛東村水質検査年間一覧表
|  |  | 採取場所： | 新井浄水場 | [26 empty] | 年度末に挿入用
採水日 |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 2026-01-13 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 10% | 20% | 50% | 100% |  | 下限値以下 | 下限値 | 調査回数 | 未調査回数 | 下限値未満の回数 | 下限値未満の合計 | 下限値以上の合計 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値
番号 | 項目名 | 基準値
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 50 | 100 | - | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2025-04-14: -; 2025-11-10: 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |  |  | 陽性 |  | 不検出
3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0015 | 0.003 |  | <0.0003 | 0.0003 | 1 | 11 | 1 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.00005 | - | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |  | <0.00005 | 5e-05 | 1 | 11 | 1 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 1 | 11 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.004 | - | - | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04 |  | <0.004 | 0.004 | 1 | 11 | 1 | 0.004 | 0 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 3.33 | - | - | - | - | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1 | 2 | 5 | 10 |  | <0.05 | 0.05 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.08 | - | - | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.4 | 0.8 |  | <0.08 | 0.08 | 1 | 11 | 1 | 0.08 | 0 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |  | <0.0002 | 0.0002 | 1 | 11 | 1 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.005 | - | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | <0.005 | 0.005 | 1 | 11 | 1 | 0.005 | 0 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.02 | 0.04 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 1 | 0.001 | 0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6 |  | <0.06 | 0.06 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.006 | 0.012 | 0.03 | 0.06 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.003 | 0.003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.003 | 0.003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.09 |  | <0.001 | 0.001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | [12 empty] | - | - | - | 0.008 | 0.016 | 0.04 | 0.08 |  | <0.008 | 0.008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 | - | - | - | - | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |  | <0.01 | 0.01 | 1 | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.03 | - | - | - | - | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3 |  | <0.03 | 0.03 | 1 | 11 | 1 | 0.03 | 0 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | <0.01 | 0.01 | 1 | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | - | - | - | - | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 20 | 40 | 100 | 200 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | - | - | - | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | <0.001 | 0.001 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 10.4 | - | - | - | - | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 20 | 40 | 100 | 200 |  | <0.2 | 0.2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 104 | 104 | 104 | 30 | 60 | 150 | 300 |  | <1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | 211 | - | - | - | - | 211 | 211 | 211 | 50 | 100 | 250 | 500 |  | <1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |  | <0.02 | 0.02 | 1 | 11 | 1 | 0.02 | 0 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 |  | <0.000001 | 1e-06 | 1 | 11 | 1 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 |  | <0.000001 | 1e-06 | 1 | 11 | 1 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  | <0.002 | 0.002 | 1 | 11 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |  | <0.0005 | 0.0005 | 1 | 11 | 1 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.3 | - | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 |  | <0.3 | 0.3 | 1 | 11 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
47 | pH値 | 5.8 ～ 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 5.8 | 8.6 | [9 empty] | 7.8 | 7.8 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと | [12 empty] | - | - | - |  |  |  | 異常なし | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09
49 | 臭気 | 異常でないこと | - | - | - | - | - | - | - | 異常なし | - | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  |  | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.5 | - | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 |  | <0.5 | 0.5 | 1 | 11 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 |  | <0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
52 | ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | 検出されないこと | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 陽性 | -
53 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 陽性 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 陽性 | 不検出 | - |  |  |  | 陽性 | -
54 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -
備考 | 記号<は未満を表す
| 気温 |  | 15.3 | 16.5 | 25.5 | 26.8 | 26 | 28.8 | 18.8 | 17.5 | 8 | 4 | 4.8 | 7.2 | 28.8 | 4 | 16.6 | [13 empty] | 28.8 | 4 | 16.6
| 水温 |  | 16 | 16.5 | 17.5 | 17 | 19 | 17 | 13 | 15.5 | 15 | 14 | 12 | 15.2 | 19 | 12 | 15.6417 | [13 empty] | 19 | 12 | 15.6417
| 遊離残留塩素 | [13 empty] | - | - | - | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2025-04-14 to 2026-03-09